Утвърждавам:

/д-р Р. Инджова – председател/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛ-ГЕНЕРАТОРЕН АГРЕГАТ ЗА АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ

за нуждите на Централно управление на НСИ

Техническото задание разработи:

Дирекция ИКТ

|  |  | - дизел-генераторно захранване | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общи изисквания | - Да бъде доставено и инсталирано дизел-генераторно захранване, нормално изпълнение. - Генераторното захранване да бъде от тип “обезшумен” (до 73dB(A) на 7 m) с кожух, предназначен за монтаж и работа на открито; - Дизел-генераторното захранване да бъде монтирано на открито след одобрение на по-евтиния от следните два варианта: 1. във вътрешния двор на високото тяло от страна на „Първа английска гимназия”. Съобразявайки се с възможностите на площадката да се предложат варианти за метална конструкция, бетонов фундамент или бетонов фундамент с метална конструкция. 2. на площадка във вътрешния двор на НСИ между панорамния асансьор на ниската сграда и товарния асансьор на високата сграда. - Да стартира автоматично при отпадане редовното захранване от електроснабдителната мрежа; - Да може да работи на празен ход или с малък товар; - Дизел-генераторното захранване да може да стартира при всякакъв (активен и реактивен) товар, включително и пълен товар. |  |
|  | Производител/марка | Да се специфицират от Изпълнителя |  |
|  | Серия и модел | Да се специфицират от Изпълнителя |  |
|  |  | Дизел-генераторното захранване да бъде свързано директно с дизеловия двигател. |  |
|  | Постоянна мощност | Постоянна мощност - 110 kVA/88kW, определена при променлив трифазен товар и номинални обороти при 24-часова работа, чакащ режим, 500 часа годишно минимум; Номинални обороти 1500 min-1 |  |
|  | Фактор на мощността | cos φ = 0,8 |  |
|  | Брой фази | Три (3) |  |
|  | Номинално напрежение без товар | номинално напрежение без товар - 3x380 V /3x400/; |  |
|  | Форма на генерираното напрежение | Синусоидална |  |
|  | Честота | 50 Hz |  |
|  | Характеристики | - Да бъде с безчетково възбуждане; - Да бъде в състояние да работи с реактивен товар; - Да бъде механически устойчив на късо съединение; - Да бъде електрически устойчив на късо съединение и ударно натоварване; - Регулаторът на напрежение да е снабден с комбинирана защита от високо или ниско напрежение. |  |
|  | Дизелов двигател - оборудване | Двигателят да е с водно охлаждане, оразмерен с механична мощност необходима за отдаването на електрическата мощност от генераторното захранване и съобразена за реактивни товари. Двигателят да е снабден с необходимите въздушни, горивни и маслени филтри. |  |
|  |  | Система за автоматично регулиране на оборотите с точност +/- 0,5 % и защита на двигателя от свръхобороти; |  |
|  |  | Устройство за изключване при надвишаване на оборотите. |  |
|  |  | Защита при ниско налягане на маслото в двигателя |  |
|  |  | Защита от ниско ниво на охлаждащия флуид. |  |
|  |  | Гъвкава връзка между изхода от двигателя (след турбината) с шумозаглушител. |  |
|  |  | Система за автоматично подгряване на охлаждащия флуид на двигателя до зададена температура за гарантиране на успешен старт при ниски температури на околната среда (под +10 С). |  |
|  |  | Термометър за охлаждащата течност. |  |
|  |  | Да има вграден горивен резервоар (дневна дажба) с капацитет за автономна работа на генератора приблизително едно денонощие (не по-малко от 21 часа) върху максимален товар, снабден с указател за нивото на горивото в резервоара, изведен на контрол панела. |  |
|  | Стартиране на дизеловия двигател | - Дизел-генераторното захранване да бъде комплектувано с всички елементи на автоматична електрическа система, необходими за автоматичното му стартиране при отпадане на мрежовото напрежение. - Акумулаторната батерия да има капацитет, позволяващ стартиране минимум 4 пъти последователно; - Да има автоматично зарядно устройство (за непрекъснат подзаряд на акумулаторната батерия) с постоянно зарядно напрежение. |  |
|  | Време за стартиране и развъртане | Не повече от 3 минути |  |
|  |  | Контролерът на дизеловият двигател да позволява: • Регулиране времената за старт и стоп на дизеловия двигател; • Регулиране времето за поемане на товара от дизел-генератора; • Регулиране времето за прехвърляне на товара обратно към мрежата и възстановяване на основното захранване. |  |
|  | Защити и светлинни сигнализации на дизел-генераторното захранване | Дизел-генераторното захранване трябва да има следните защити и светлинни сигнализации: - Сигнализация за напрежението (заряда) на акумулаторната батерия извън границите; - Защита и сигнализация при ниско налягане на маслото; - Защита и сигнализация при висока температура на охлаждащия флуид; - Защита и сигнализация при ниско ниво на охлаждащия флуид; - Защита и сигнализация при претоварване на генератора по ток; - Защита и сигнализация при високо/ниско напрежение; - Защита и сигнализация при честота (обороти) извън границите; - Сигнализация при ниско ниво на горивото в резервоара; - Сигнализация за проведени три неуспешни старта; - Сигнализация за задействан авариен стоп. |  |
|  |  | Да се свърже към заземителният контур на изградената заземителна инсталация. |  |
|  | Генератор, генераторно табло | Да има автоматичен прекъсвач с термична и електромагнитна защита. |  |
|  |  | Генераторът да се управлява от контролер с микропроцесорно управление. Същият да има електронен дисплей, показващ най-малко следните параметри: - напрежение; - мощност; - ток; - моточасове; - cos φ. |  |
|  |  | Порт за връзка с компютър |  |
|  | Дизелов двигател, табло със следната функционалност | Да има табло със следната функционалност: - Налягане на маслото; - Нивото на горивото във вградения резервоар; - Тахометьр/честотомер; - Брояч на работни часове; - Звукова и светлинна аларма, индицираща повишаване температурата или ниско налягане на маслото; - Напрежение на акумулаторната батерия; - Бутон за аварийно спиране; - Помощни контакти за дистанционна сигнализация режима на работа и обща авария; - Ръчен старт; - Табло за автоматичен пуск на аварийното захранване Т-АВР |  |
|  |  | Да осигурява автоматично превключване от мрежа на генератор и обратно. |  |
|  |  | - В комплектацията да бъде включено табло за автоматично включване на резервното захранване (Т-АВР) с два триполюсни моторни прекъсвача; |  |
|  |  | - Прекъсвачите да бъдат взаимно блокирани електрически и механично; |  |
|  |  | Табло Т-АВР да превключва към аварийно захранване при понижаване напрежението под зададена стойност от номиналното на една от фазите и да връща нормалното захранване, когато и трите фази са с 90 % от номиналното напрежение; |  |
|  |  | Да се прокара кабел от мястото на генератора до електрическото табло, към което ще се свърже (10-30 метра в зависимост от мястото на монтаж). |  |
|  |  | - Монтаж на дизел-генераторно захранване според приетия вариант |  |

Гаранционни изисквания:

Изпълнителят трябва да гарантира правилната работа на доставеното оборудване за срок не по-малък от 2 години (24 месеца) или 1000 моточаса (в зависимост от събитието, което настъпи първо) от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на съоръжението.

Изпълнителят трябва да гарантира до 2 часа време за реакция при постъпване на сигнал за неизправност и до 48 часа максимално време за отстраняване на проблемите.

Изпълнителят трябва да гарантира наличност на резервни части за доставеното оборудване през гаранционния период с цел осигуряване на непрекъсната работа.

Изисквания към документацията:

Дизел-генераторното захранване трябва да бъде доставено заедно с подходяща подробна документация (на DVD/CD и/или на хартиено копие). Експлоатационната документация трябва да бъде на български език.