ОДОБРЯВАМ:

_____________________

СЕРГЕЙ ЦВЕТАРСКИ,

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

- ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА

- ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

- С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И ДЕЙНОСТИ ПО МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪРВЪРНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ”

Поръчката е с максимална прогнозна стойност 340 000 лв. без вкл. ДДС

Открита с Решение № ПД ….-.../…….2016 г.

София, 2016 г.

У   К   А   З   А   Н   И   Я

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

във връзка с

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

Цена на документацията – 6,00 (шест) лева с вкл. ДДС

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Националният статистически институт, на основание Решение №………../……….. 2016 г., за откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”.

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на НСИ (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.nsi.bg, рубрика „Профил на купувача”, раздел „Обществени поръчки”.

Цената на документацията е 6,00 (шест) лева с вкл. ДДС, като плащането трябва да бъде извършено по сметка на НСИ – Банка: БНБ Централно управление, IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01, BIC: BNBG BGSD или в касата на НСИ, като в платежното нареждане се посочва номерът на решението за откриване на поръчката. Заплащане на документацията се изисква само в случаите на предоставянето й на място или изпращането й за сметка на участника, съгласно чл. 28, ал. 7 от ЗОП. В случай, че участникът не желае да закупи документацията на място или тя да му бъде изпратена за негова сметка, документацията може да бъде изтеглена свободно от страницата на НСИ в интернет, на адрес: http://www.nsi.bg/, рубрика „Профил на купувача (Обществени поръчки)“. Закупуването на документацията не е условие за участие в процедурата.

Документацията за участие може да се заявява предварително на тел. 02 9857 614. Документацията се получава всеки работен ден от 10,00 часа до 17,00 часа на адрес - гр. София  1038, ул. Панайот Волов № 2, стая 410, Деловодство, срещу представяне на документ, доказващ закупуването й по съответния ред до деня преди изтичане на срока за получаване на офертите.

Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

Осигуряване на достъп до помещения и документи

С цел коректното изготвяне офертите на участниците, Всеки участник следва задължително да направи посещение на място. Възложителят предоставя достъп за запознаване с помещенията за изпълнение на технически проект, във всичките му части и техническата документация. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед.

В случай на участие на консорциум/обединение, посещението на място се извършва от лицето/ата, което представлява/т участника, или от надлежно и изрично преупълномощено да извърши огледа лице с пълномощно.

Всеки участник задължително декларира, че е запознат, респективно незапознат с техническия проект, при което незапознаването и евентуалната възможност от представянето на оферта, несъответстваща на изискванията на Възложителя е за негов риск и отговорност (обстоятелството се декларира в Декларация - Образец № 12).

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, както и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Председателят на назначената от Възложителя комисия обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето на ценовите оферти. За резултатите от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено по реда на чл. 73, ал. 3 от ЗОП.

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:

Юрий Стаменов, директор на дирекция „Информационни Системи и Инфраструктура“, тел 02 9857 528, e-mail: ystamenov@nsi.bg, по въпроси от технически характер или по техническата спецификация към обществената поръчка;

Кирил Илков – главен юрисконсулт в отдел ПД, тел.: 02/9857 104, по въпроси от организационен/административен характер.

- СЪДЪРЖАНИЕ:

- ЧАСТ I

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ II

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията.

Раздел ІІ. Изисквания към участниците и към съдържанието и обхвата на офертата

Раздел ІІІ. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение

Раздел ІV. Комуникация между възложителя и участниците

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, ОТ ЗОП

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ № 1 – Оферта;

ОБРАЗЕЦ № 2 – Административни сведения за участника, включващи ЕИК по чл. 23 от ЗТР/БУЛСТАТ/друга идентифицираща информация;

ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;

ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП;

ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП;

ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация със списък на изпълнените проекти/договори;

ОБРАЗЕЦ № 7 – Банкова гаранция за участие;

- ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора;

ОБРАЗЕЦ № 9 – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП;

ОБРАЗЕЦ № 10 – Проект на договор;

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ДОГОВОРА – Банкова гаранция за изпълнение;

ОБРАЗЕЦ № 11 – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП;

ОБРАЗЕЦ № 12 – Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с техническия проект

ЧАСТ І

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки

ЧАСТ ІІ

ГЛАВА І

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  - ВЪЗЛОЖИТЕЛ

НСИ е юридическо лице със статут на държавна агенция и има право на собственост и самостоятелен бюджет.

Председателят на НСИ е Възложител по смисъла на чл. 7, ал. 1 от ЗОП.

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

1.3. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”, предмет на настоящата поръчка е 340 000, 00 лв. без вкл. ДДС (408 000, 00 лв. с вкл. ДДС). Средствата са осигурени от бюджета на НСИ.

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език.

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а – представляващ/и участника и не могат да се подпишат и представят от пълномощник).

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участника е поставил гриф „Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи.

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са задължителни за участниците, с изключение на образците на банковите гаранции.

Относно образците на банковите гаранции, задължителни за участниците са само условията, описани в тях.

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в обявлението за обществената поръчка – минимум 90 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.

Място и срок за подаване на оферти

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на НСИ, адрес: гр. София - 1038, ул. Панайот Волов № 2, стая 410, Деловодство, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. до датата, посочена в обявлението за обществената поръчка като крайна дата за подаване на оферти.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис:

Национален статистически институт

София 1038 ул. Панайот Волов № 2

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура с предмет: „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

име на участника

_________________________________________________
адрес за кореспонденция

________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

Приемане на оферти/връщане на оферти

При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Оферти, които са представени след крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф.

Получените оферти се съхраняват в деловодството на НСИ до деня, определен за отваряне на офертите.

РАЗДЕЛ ІІ

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

Обект на настоящата обществена поръчка е строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.

Предметът на възлагане на настоящата поръчка е „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”.

РАЗДЕЛ ІІI

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.

1.3. Участникът в процедурата трябва да представи оферта за всички артикули и услуги.

1.4. Не се допуска представянето на варианти.

1.5. Едно и също лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение.

1.6. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта.

1.8. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:

1. ако е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – чл. 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

1.6. престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

1.7. престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.

2. е обявен в несъстоятелност.

3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;

5. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;

6. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

7. при който лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

8. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от закона с декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения образец – от лицата, които представляват участника.

В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ – споразумение или договор, който следва да бъде представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.

Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;

- Е определен представляващият обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно;

- Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;

- Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;

- Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

- Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3.

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

- ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

А. Общи изисквания

2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и финансови възможности:

2.1.1. Участникът трябва да докаже наличие на финансов ресурс за изпълнение на поръчката за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други. За целта той трябва да разполага с финансов ресурс в размер на 150 000 лева.

Наличието на изискуемия финансов ресурс се доказва с един или няколко от следните документи: удостоверение от банка; заверено копие от ГФО или някоя от съставните му части (минимум баланс и ОПР) за 2014 година. В случай, че ГФО или някоя от съставните му части за 2014 г. на участника е публикуван в публичен регистър в Република България, участникът може да не представя копие от ГФО или някоя от съставните му части, но следва изрично да посочи къде точно е публикувана изисканата информация.

2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците.

2.2.1. Списък на строителството или дейностите, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, и:

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;

Това обстоятелство се доказва с декларация по Образец № 6, съдържаща списък на реализирани минимум 2 (две) дейности по строителство, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите.

За сходен с предмета на поръчката, Възложителят ще приема такива, чийто предмет покрива заедно или поотделно предмета на поръчката, а именно: Изграждане/реконструкция на помещения със степен на противопожарна безопасност и с ниво на поддръжка на температура/влажност в съответствие с нивата, заложени в Техническото задание за изпълнение на поръчката, както и .строително-монтажни работи.

2.2.2. Участникът трябва да разполага с екип от сертифицирани специалисти за извършване на дейностите, предмет на поръчката:

1 (един) Ръководител на проекта, притежаващ сертификат Project Management Professional или еквивалент; с над 3 (три) години опит в управлението на  проекти, с висше образование;

1 (един) Специалист, притежаващ TIER сертификация за работа с центрове за данни или еквивалент; с над 3 (три) години общ професионален опит, с висше образование;

2 (двама) Системни архитекти, притежаващи сертификат Certified Network Professional (CNP) или еквивалент; с над 3 (три) години общ професионален опит, с висше образование;

2 (двама) СКС специалисти, притежаващи сертификат за работа със структурни кабелни системи или еквивалент, с над 3 (три) години общ професионален опит, с висше образование;

2 (двама) Специалисти Електро-слаботокови системи със завършено висше образование, с над 3 (три) години общ професионален опит;

1 (един) Специалист „Отопление, вентилация и климатизация” със завършено висше образование, с над 3 (три) години общ професионален опит;

2 (двама) Строителни инженери със завършено висше образование, с над 3 (три) години общ професионален опит;

Това обстоятелство се доказва с декларация - списък на специалистите, които ще участват в изпълнението на дейностите, предмет на поръчката с посочване на тяхното образование, професионална квалификация, професионален опит и притежавани сертификати.

Б. Специфични изисквания:

2.2.5. Участниците в процедурата трябва да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на обществената поръчка. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Това изискване се доказва със заверено от участника копие от сертификата за внедрена система за управление на качеството с ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на обществената поръчка.

2.2.6. Участниците в процедурата трябва да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат за информационна сигурност ISO 27001:2013 или еквивалентен. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на информационна сигурност.

Това изискване се доказва със заверено от участника копие от сертификата за информационна сигурност ISO 27001:2013 или еквивалентен.

2.2.7. Участниците в процедурата трябва да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат за внедрена система за предоставяне на външни ИТ услуги ISO 20000-1:2011 или еквивалентен. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на външни ИТ услуги.

Това изискване се доказва със заверено от участника копие от сертификата за внедрена система ISO 20000-1:2011 или еквивалентен.

2.2.8. Участниците в процедурата трябва да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на обществената поръчка. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване управление на околната среда.

Това изискване се доказва със заверено от участника копие от сертификата за внедрена система ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на обществената поръчка.

2.2.9. Участниците в процедурата трябва да притежават валиден към датата на подаване на офертата сертификат за внедрена система за здравословен и безопасен труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на обществената поръчка. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на здравословен и безопасен труд.

Това изискване се доказва със заверено от участника копие от сертификата за внедрена система OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с обхват, съгласно предмета на обществената поръчка.

- СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор”.

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно указанията на Възложителя.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно посочените в документацията изисквания и CD със записано сканирано копие на документите, съдържащи се в Плик №2.

Плик № 3 с надпис: „Ценово предложение”.

В плика се поставя ценовото предложение на участника, изготвено по образеца от настоящата документация и CD със записано сканирано копие на документите, съдържащи се в Плик №3.

  - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи (задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка;

3.1.1.2. Оферта, попълнена по образец;

3.1.1.3. Представяне на участника, което включва:

3.1.1.3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

3.1.1.3.2. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП.

Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец към документацията.

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език.

Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – когато е приложимо;

3.1.1.5. Документ – договор/споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия – когато е приложимо;

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение. Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде видно/и лицето/а, които го представляват.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.

3.1.1.6. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние и техническите възможности и квалификацията на участника, по чл. 50, ал. 1 и чл. 51, ал. 1 от ЗОП:

- Удостоверение от банка и/или заверено копие от ГФО на участника за 2014 г. – когато е приложимо;

- Декларация, съдържаща списък на реализирани минимум 2 (две) строителни услуги или дейности, еднакви или сходни с предмета на поръчката, придружени от доказателства за извършените дейности, които се представят под формата на удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.

- Декларация - списък на специалистите, които ще участват в изпълнението на дейностите, предмет на поръчката с посочване на тяхното образование, професионална квалификация, професионален опит и притежавани сертификати.

- Заверено от участника копие на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен сертификат, издаден на името на участника с обхват, съгласно предмета на обществената поръчка.

- Заверено от участника копие на сертификата за информационна сигурност ISO 27001:2013 или еквивалентен сертификат, издаден на името на участника.

- Заверено от участника копие на сертификата за внедрена система за предоставяне на външни ИТ услуги ISO 20000-1:2011 или еквивалентен сертификат, издаден на името на участника.

- Заверено от участника копие на сертификата за внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен сертификат, издаден на името на участника с обхват, съгласно предмета на обществената поръчка.

- Заверено от участника копие на сертификата за внедрена система за здравословен и безопасен труд OHSAS 18001:2007 или еквивалентен сертификат, издаден на името на участника с обхват, съгласно предмета на обществената поръчка.

3.1.1.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец) за използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие;

3.1.1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП;

3.1.1.9. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие;

3.1.1.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (по образец);

3.1.1.11. Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с техническия проекти (по образец);

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания.

3.1.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде изготвено съобразно образеца от настоящата документация, при съблюдаване на пълното описание на обекта на поръчката и техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК № 2.

3.1.2.2. Срокът за изпълнение на обществената поръчка: не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на подписване на договора.

3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Ценово предложение”.

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено по образец – към настоящата документация.

Цената за изпълнение на предмета по настоящата обществена поръчка следва да бъде предложена в лева, без включен ДДС.

Предложените цени трябва да включват всички разходи по:

- извършване на доставката, мита, данъци, такси, транспортни разходи и др. до ЦУ на НСИ на адрес гр. София, ул. П. Волов №2.

Извън плика с надпис „Ценово предложение” не трябва да е посочена никаква информация относно цената.

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Ценово предложение” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Аритметични грешки в ценовите оферти на участниците се коригират от комисията за оценка, като при различие между единичните цени и калкулираната очаквана обща стойност за валидни се считат представените единични цени и очакваната обща стойност се преизчислява съобразно единичните цени.

При различие между сумите цифром  и  словом,  се взима под внимание сумата, представляваща сбор от единичните цени.

- РАЗДЕЛ IV

- УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията за участие.

1. Гаранциите се представят в една от следните форми:

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие.

Гаранцията за участие под формата на банкова гаранция следва да е със срок не по-малък от 90 дни, считано от последната дата за представяне на оферти.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

При избор на гаранция за участие – парична сума, тя следва да се внесе по банков път по следната сметка:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG84 BNBG 9661 3000 1190 01

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.

Гаранцията за участие е в размер на 3 400, 00 лв.

Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Усвояването на гаранцията за участие от Възложителя става при условията и реда на чл. 61, ал. 2 от ЗОП.

2. Гаранция за изпълнение.

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 (пет процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.

Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя:

Банка: БНБ Централно управление,

Банков код (BIC): BNBG BGSD,

Банкова сметка (IBAN): BG84 BNBG 9661 3000 1190 01

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума”, платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност – (минимум) шестдесет дни след изтичане на срока на договора.

При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договора (наименование на обществената поръчка), за който се представя гаранцията.

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само идентификация на единия от тях.

- РАЗДЕЛ V

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита процедура, са в писмен вид.

Участникът може да представя своите писма и уведомления в Деловодството на НСИ, адрес: гр. София 1038, ул. Панайот Волов № 2, етаж 4, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с обратна разписка или куриерска служба.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по факс, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача.

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците нямат право да разкриват тази информация.

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 от ЗОП.

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид и на електронен носител.

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.

При противоречие в записите на отделните документи от документацията, валидни са записите в документа с по-висок приоритет като приоритетите на документите са в следната последователност:

а) Решението за откриване на процедурата;

б) Обявлението за обществената поръчка;

в) Указания към участниците;

г) Техническо задание и пълно описание на обекта на поръчката;

д) Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата;

е) Проект на договор;

ж) Образците за участие в процедурата.

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

ГЛАВА ІІ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ/ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Предмет на поръчката:

Предмет на настоящата обществена поръчка e модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт.

2. Срок за изпълнение на поръчката – не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на подписване на договора.

3. Място на изпълнение на поръчката - НСИ – Централно управление, гр. София, ул. „Панайот Волов” № 2.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Част архитектура

Сървърните помещения, обект на предвидената модернизация, които които се предвижда да бъдат променени са с квадратури 33.27 кв.м  и 38.07 кв.м и обща застроена площ от 86.25 кв.м. Изпълнителят следва да извърши всички строително монтажни работи съобразно изискванията на проектната документация. При това следва да се запази общата геометрия на помещенията, както и влизането във всяко от тях. Чрез преграждане и затварянене на прозорците, следва да се обособят четири нови помещения. Предвижда се прозорците от юг да се зазидат, а от север, с цел запазване на оригиналния вид на видимата фасада, прозорците между ос 3 и 4 по ос А да се запазят, като се екранират и зад тях се изгради нова стена. Преградните стени, чрез които се формират новите помещения да са от гипсокартонени плоскости и пълнеж от минерална вата, монтирани на типови метални профили.

Помещението за подготовка и мониторинг /I.2/ да е с квадратура от 11,85 кв.м и в него да са разположени две работни места. Посредством врата, от него да се влиза в самото сървърното помещение /I.3/, с квадратура от 25,45 кв.м., където да се разположат шест RACK-а с техническо оборудване. Техническото помещение /I.1.1/ да е достъпно през съществуващият коридор и да е с квадратура от 27,45 кв.м. Там да се помещават пет вътрешни тела на системата, необходима за климатизацията на помещенията,  два UPS–а и бутилките за пожарогасене с инертен газ. В част от това помещение да се изгради ново /I.1.2/ с квадратура от 5,95 кв.м, предназначено за разполагане на акумулаторните батерии.

Материалите използвани за модернизацията да са съобразени с функцията на помещенията и да са съобразени с проектната документация. Съществуващият двоен под в зоната на техническото помещение /I.1.1/ и помещението за акумулаторните батерии /I.1.2/ да се подмени с нов, с антистатичен PVC финиш. Настилката в зоната на сървърното помещение /I.3/  и  помещението за подготовка и мониторинг /I.2/ от теракотни плочки да се запази, като в сървърното /I.3/ - пода да се обработи с антистатична боя и да се монтира нов двоен под с антистатично PVC покритие, а  в /I.2/ - помещението за подготовка да се предвиди изпълнение на саморазливна изравнителна замазка върху грунд и антистатична PVC-настилка. Съществуващия окачен таван да се подмени изцяло с нов пожароустойчив такъв. Основата на съществуващите стени да се почисти и върху нея, както и по новите стени да се нанасе финна шпакловка и покритие от латекс.

Всички съществуващи врати да се подменят с нови, като всички да се отварят по посока на евакуацията и да са с широчина по-голяма от 90 см. Вратата на сървърното помещение /I.3/ да е предвидена EI60, с възможност за отваряне от вътрешната страна, включително когато е заключена. Вратата към коридора от помещение /I.1.1/ да се предвиди EI90, клас В, а тази отделяща /I.1.2/ от /I.1.1/ да е алуминиева, плъзгаща се с до 45% остъкляване. За помещение/I.2/ вратата, водеща към коридора, да е EI30.

Част конструкция

Съществуващата сграда е с метална носеща конструкция /колони, греди и противоземетръсни връзки/. Основите и плочите до кота +3,00 са от стоманобетон. Подовите плочи над кота +3,00 са от профилна ламарина и бетонова заливка /ламаринобетон/. Външните стени са зидани, а всички преградни вътрешни стени са от гипсови плочи.

Предстоящите промени, които Изпълнителят следва да извърши, да бъдат съобразени с проектната документация, да не засягат конструкцията на сградата и да не вкючват премахване на съществуващи преградни стени. Тъй като новите помещенията са натоварени по-неблагоприятно спрямо първоначалния проект, да се предвиди  укрепване  на местата, където натоварванията са концентрирани. За да не се извършва преработка на конструкцията на сградата и на носещи елементи от нея, да се предвиди изпълнение на скара от стоманени I-профили, заварени за колоните – част от съществуващата основна носеща конструкция, върху която ще стъпи част от новото оборудване.

Изпълнителят следва да осигури антикорозионна защита на стоманените елементи като в завода изготвител следва да бъде нанесен един пласт грунд за временна защита, а същинската антикорозионна защита да се изпълни при обекта с още една ръка грунд след монтажа на стоманените елементи и алкиден лак с цвят, уточнен с архитекта на обекта.

Съгласно обхвата и съдържанието на бъдещите конструктивни разработки и съгласно чл. 6, ал. 2, от „Наредба №РД-02-20-2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони” в сила от 15.03.2012, за извършването на СМР е необходимо да се даде конструктивно заключение с положителна оценка за сеизмичната осигуреност на съществуващата сграда.

Част ОВиК

Сървърно помещение (Изчислителна зала)

Системите за отопление, вентилация и климатизация следва да са съобразени с изискванията на проектната документация и да осигуряват специфични параметри на микроклимата в Изчислителната зала (температура и относителна влажност), като по този начин да се гарантира ефективната и непрекъсната работа на инсталираното комуникационно и изчислително оборудване.

Да се предвиди извеждането на топлината от помещението с технически средства, отговарящи на изискванията за този клас помещение и съгласно проекта по част ОВК. Климатизирането на Изчислителната зала да се извършва с високо прецизни климатични машини с външни тела. Параметрите на микроклимата в Изчислителната зала да са  гарантирани при всички възможни режими на работа, извънредни ситуации и през всички годишни сезони.

- Климатични системи

Предвидените системи да осигуряват висока кратност на въздухообмен в центъра с оглед избягване на застойни зони и зони с ниска циркулация в помещенията, и създаване на предпоставки за недобро отвеждане на отделената от инсталираното оборудване топлина. Да се предвидят системи за прецизна климатизация, които са локални, съставени от прецизни климатизатори тип свободно стоящ колонен тип, CCAC (Close Control Air Conditioning), на директно изпарение с изнесен въздушноохлаждаем кондензатор.  Същите да са предвидени да работят с екологични фреони, щадящи околната среда.

За доброто функциониране на сървърното помещение да се предвиди специфична организация на циркулацията на въздушните потоци с подаване на изходящият въздух от прецизните климатизатори в двоен повдигнат под, в предната част на шкафовете за изчислително оборудване и засмукване на отработения въздух в  горната част на помещението, от задната страна на шкафовете за оборудване.

С оглед спазване на нормите за пожарна безопасност, в местата на преминаване на въздуховодите през пожаропреградни елементи да се предвидят противопожарни елементи, с клас на пожароустойчивост, отговарящ на класа на пожаропреградния елемент.

При изготвянето на предложенията, да се предвиди и резервна климатична система, която да поема работата по поддържането параметрите на микроклимата в помещението в случай на авария или профилактика на основното оборудване.

Връзката между вътрешните тела и външните изнесени кондензатори на прецизните климатизатори да се изпълнени съгласно спецификациите на производителите. Трасетата за преминаване на тръбните връзки да са в двоен под, съгласно изискванията посочени в проектната документация. Да се предвиди връзка към водоснабдителната и канализационна мрежа на сградата за захранването с вода на пароовлажнителите на климатичните агрегати, както и за отвеждането на отделеният кондензат при работата на съоръженията. Трасетата за преминаване на тръбните връзки да са в двоен под, съгласно изискванията посочени в проектната документация.

Системите да са оборудвани със собствено локално микропроцесорно управление, както и да бъдат с възможност за интеграция към централизираните системи за сигурност, мониторинг и управление. Същите да са предвидени за целогодишна работа в непрекъснат 24 часов режим, 365 дни в годината в съответствие със специфичното натоварване и режим на работа на изчислителния център.

- Вентилационни системи

Да се предвиди изграждането на общообменна принудителна вентилация на помещението, която осигурява въздухообмена и опресняването на въздуха.

Подаването на пресен външен въздух да се осигури от канална вентилационна система, включена в смукателната част на вътрешните тела на прецизните климатизатори.

Филтрацията и топлинната и влажностна обработка на външния въздух да се поема изцяло от климатизаторите. Компенсацията и изхвърлянето на отработения въздух да се осъществява през системата за аварийна смукателна вентилация.

За случаите на задействане системата за пожарогасене да се изгради принудителна аварийна смукателна вентилация. Системата да служи за бърза евакуация на гасителния агент от помещението, със засмукване в горната и долната част на помещението. Компенсацията на изхвърляния въздух да се осъществи през каналната система за подаване на пресен въздух.

С оглед спазване на нормите за пожарна безопасност, в местата на преминаване на въздуховодите през пожаропреградни елементи да се предвидят противопожарни елементи, с клас на пожароустойчивост, отговарящ на класа на пожаропреградния елемент.Същите да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отношение замърсяването на околните помещения по отношение шум, вибрации, ЕМИ, отделяне на прах, миризми, вредни изпарения и др.

- Техническо помещение

Системите за отопление, вентилация и климатизация да осигуряват специфичните параметри на микроклимата в Техническото помещение (поддържане на температура), като по този начин да гарантират ефективната и непрекъсната работа на инсталираното оборудване. Да се предвиди извеждането на топлината от помещението с технически средства, отговарящи на изискванията за този клас помещение и съгласно проекта по част ОВК. Климатизирането на Техническото помещение да се извършва с високо прецизни климатични машини с външни тела. Параметрите на микроклимата в Техническото помещение да са гарантирани при всички възможни режими на работа и извънредни ситуации, и през всички годишни сезони.

- Климатични системи

Предвидените системи да осигуряват висока кратност на въздухообмен в центъра с оглед избягване на застойни зони и зони с ниска циркулация в помещенията, и създаване на предпоставки за недобро отвеждане на отделената от инсталираното оборудване топлина. Да се предвидят системи за прецизна климатизация, които са локални, съставени от прецизни климатизатори тип свободно стоящ колонен тип, CCAC (Close Control Air Conditioning), на директно изпарение с изнесен въздушноохлаждаем кондензатор.  Същите да са предвидени да работят с екологични фреони, щадящи околната среда.

За нормалното функциониране на Техническото помещение да се предвиди организацията на циркулацията на въздушните потоци да се осигурява от инсталираното оборудване. При изготвянето на предложенията, да се предвиди и резервна климатична система, която да поема работата по поддържането параметрите на микроклимата в помещението в случай на авария или профилактика на основното оборудване. Връзката между вътрешните тела и външните изнесени кондензатори на прецизните климатизатори да се изпълнени съгласно спецификациите на производителите. Трасетата за преминаване на тръбните връзки да са в двоен под, съгласно изискванията посочени в проектната документация.

Да се предвиди връзка към водоснабдителната и канализационна мрежа на сградата за захранването с вода на пароовлажнителите на климатичните агрегати, както и за отвеждането на отделеният кондензат при работата на съоръженията. Трасетата за преминаване на тръбните връзки да са в двоен под, съгласно изискванията посочени в проектната документация.

Системите да са оборудвани със собствено локално микропроцесорно управление, както и да бъдат с възможност за интеграция към централизираните системи за сигурност, мониторинг и управление. Същите да са предвидени за целогодишна работа в непрекъснат 24 часов режим, 365 дни в годината в съответствие със специфичното натоварване и режим на работа на изчислителния център.

- Вентилационни системи

Да се предвиди изграждането на общообменна принудителна нагнетателна вентилация на помещението, която осигурява въздухообмена и опресняването на въздуха. Подаването на пресен външен въздух да се осигури посредством канална вентилационна система. Компенсацията и изхвърлянето на отработения въздух да се осъществява през неплътностите на помещението. Предвидените системи за вентилация и климатизация да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отношение замърсяването на околните помещения по отношение шум, вибрации, ЕМИ, отделяне на прах, миризми, вредни изпарения и др.

- Помещение, предназначено за разполагане на акумулаторните батерии на UPS системата

За помещението да се предвидят системи за отопление и вентилация, които да осигуряват специфичните параметри на микроклимата в помещението, като по този начин да се гарантира ефективната и надеждна работа на инсталираните съоръжения. Отоплението на помещението да се осигурява от централната сградна отоплителна инсталация. Да не се предвижда система за климатизация на помещението.

- Отоплителна система

За поемането на топлинните товари на помещението, предназначено за разполагане на акумулаторните батерии на UPS системата да се използва съществуващата централна сградна отоплителна инсталация. Последната работи със захранване от абонатна станция с централно топлоподаване от ТЕЦ.

- Вентилационна система

Да се изгради общообменна естествена вентилация на помещението, която осигурява въздухообмена и опресняването на въздуха, както и разреждането на отделените от оборудването вредности и опасни вещества. За извънредни случаи да се предвиди принудителна аварийна смукателна вентилация. Компенсацията на изхвърляния въздух да се извършва през фасадните отвори за естествена вентилация. Предвидените системите за вентилация и климатизация да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отношение замърсяването на околните помещения по отношение шум, вибрации, ЕМИ, отделяне на прах, миризми, вредни изпарения и др.

- Помещение за подготовка и мониторинг (Staging)

Поддръжка на нормативните параметри на микроклимата в помещението да се осъществи отчасти с помощта на съществуващите сградни системи за отопление. За отоплението на помещение Staging да се предвиди радиатор, подвързан към централната отоплителна система на сградата. Реализирането на климатизирането и извеждането на топлината от помещението през летните месеци да се осъществи с необходимите технически средства, отговарящи на изискванията на тези помещения. Средствата за климатизация да гарантират комфорта на работещите служители. В помещението за подготовка на оборудване да се предвиди възможност за индивидуален режим на климатизация, различен от този в останалите помещения. Климатизацията на помещението да се осъществява с местен климатизатор разделен тип за високостенен монтаж. Климатизаторът да работи с екологичен фреон, щадящ околната среда. Да се предвиди естествената вентилация на помещението през отваряеми прозорци. Всички системи за отопление, вентилация и климатизация да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отношение замърсяването на околните помещения по отношение шум, вибрации, ЕМИ, отделяне на прах, миризми, вредни изпарения и др.

- Автоматика и регулиране на системите за Отопление, Вентилация и Климатизация

Регулирането на параметрите на микроклимата в помещенията да се осъществява локално – чрез системите за контрол на прецизните климатични агрегати и разделните климатизатори. Да се предвиди възможност за централизирано управление на следващ етап, посредством изграждане централизирана система за мониторинг и контрол. Прецизните климатизатори да са предвидени с вградено микропроцесорно управление с интегрирана комуникация помежду им, както и към евентуална обща централизирана система за управление по протокол. Разделният климатизатор за високостенен монтаж трябва да е с вградено микропроцесорно управление с безжично дистанционно управление. Принудителните вентилации за пресен въздух да сработват автоматично, блокирани с работата на климатизацията в помещенията. Аварийните вентилации да сработват ръчно, по преценка на обслужващия помещенията персонал, както и автоматично, блокирани със съответните аварийни централи (пожарни и газ-сигнализаторни). За случаите на възникване на пожар да се  предвиди автоматично затваряне на противопожарните елементи (автономно или по сигнал от пожароизвестителната система). Регулирането на температурата на отоплителните радиаторни тела да се осъществява чрез радиаторни вентили с термоглави.

- План за преместване на съществуващото климатично оборудване

При разработване на предложенията да се предвидят всички дейности по временно преместване и разполагане на наличната съществуваща техника за извършване дейностите по реконструкция, като в същото време се запази моментната функционалност на комуникационните и изчислителни системи и съоръжения.

Да се демонтират наличните климатизатори от помещение Сървърно в помещение Техническо, за обслужване на преместеното комуникационно оборудване.

След извършване на дейностите по реконструкцията на Сървърно помещение, демонтираните съоръжения да се възстановят, а при необходимост да бъдат преместени такива и от помещение Техническо.

След приключване на дейностите по реконструкция на Техническо помещение и пуск в експлоатация на новите прецизни климатизатори, които ще бъдат разположени там, да се демонтира старото климатично оборудване.

Да се осигури непрекъснатата работа на съществуващите сървърни системи до момента на изграждането на новата инфраструктура на центъра.

- Технология за преместване на оборудването и минимизиране на времето, в което изчислителния център не може да оперира

Изпълнителят следва да извърши премествания на действащото в момента оборудване в изчислителния център, както и свързаните с това осигуряване на временно захранване, и климатизация за безпрепятствена работа на оборудването, в описаните помещения, представени в проектната документация. По този начин ще бъде осигурена възможност за извършване на ремонтните дейности без опасност от попадане на прах и повреди на наличното оборудване, без необходимост от преустановяване работата на изчислителния център за дълъг период от време.

Част система за контрол на достъп

Изпълнителят следва да предвиди система за контрол на достъп, която да бъде част от съществуващата система. В обхвата на системата да бъдат включени вратите на помещения - „Сървър“, “Техническо помещение“ и „Подготовка оборудване“. Контролът на достъп да бъде едностранен за “Техническо помещение“ и „Подготовка оборудване“ като на входа на вратите да се монтират четци за карти, а изхода от помещенията да бъде свободен. За помещение „Сървър“ да се предвиди двустранен контрол на достъп. Всички контролери, четци и заключващи механизми са съществуващи и ще бъдат осигурени от Възложителя. Монтажът на всички компоненти трябва да се извърши съобразно изискванията на проектната документация.

Част алармена система против проникване

Съобразно изискванията на проектната документация Изпълнителя следва да предвиди алармена система против проникване изградена на базата на централа с възможности за надграждане. Надграждането да става чрез разширителни модули или датчици. Максималния капацитет на системата да е не по-малък от 16 групи, 64 зони и 250 потребителя. Интерфейса на системата с потребителя да е реализиран чрез клавиатура с опростен и интуитивен интерфейс. Чрез клавиатурата да могат да бъдат сваляни и качвани под охрана различни групи, въвеждани нови потребители, извеждани записи на събития и др. Разширителните модули да разполагат с 8 входни зони за конвенционални детектори, а изходните модули с 8 програмируеми изхода.

Програмирането на системата и нивата на достъп да се изпълнят според изискванията на Възложителя. Да се предвиди възможност информацията за основните статуси на системата (arm, disarm, alarm), да се предава към системата за пожароизвестяване. Информацията за състоянието на  сигнално охранителната система да се извежда при денонощната охрана на обекта, чрез отдалечения панел на пожароизвестителната система. Всички връзки трябва да бъдат съгласно блоковите схеми показани в проектите за пожароизвестяване и системата за охрана.

Част система за видеонаблюдение

За подобряване на сигурността на центъра за данни да се предвиди IP базирана система за видеонаблюдение, която да е в съответствие с изискванията на проектната документация. Всички видео камери, наблюдаващата станция и устройството за запис и обработка да бъдат свързани помежду си, чрез Ethernet мрежа.

Устройството за запис да бъде предвидено с необходимото дисково пространство за 30 дни запис от всички камери.

В инсталацията следва да бъде предвиден съответният брой камери с висока резолюция - минимум HD 1080p – 1920x1080, отговарящи на изискванията в проектната документация.

Част система за пожароизвестяване, пожарогасене, газдетекция и система за детекция на вода

За осигуряване на висока степен на защита на данните и услугите в изчислителната зала и съхраняване на електронното оборудване, да се инсталира система за пожароизвестяване, съобразно изискванията на проектната документация. Системата да бъде съобразена с изискванията на Наредби: Із-1971/2009г. и Iз 2377/2011г., регламентиращи строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и пожарната безопасност на обекти в експлоатация. Пожароизвестителната система да се монтира и въведе в експлоатация съгласно изискванията на CEN/TS 54-14.  Да се спазят строгите норми за пожаробезопасност в сградата чрез модерна и надеждна комбинация от пожароизвестяване и управление на системата за гасене на пожар. Системата за пожароизвестяване да управлява и автоматично да задейства системата за гасене на пожар. Пожарогасителната система да се монтира и въведе в есплоатация съгласно изискваията на БДС EN 15004-9 / 2009 – Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 9: Физични свойства и проектиране на газови гасителни инсталации с гасително вещество IG-55 (ISO 14520-14, с изменения).

Разпределението на компонентите на пожароизвестителната и пожарогасителната система  да се направи съобразно проектната документация.

Пожароизвестителната система да притежава следните функции:

- Откриване на пожара в ранен стадий от неговото възникване

- Осигуряване на звукова и светлинна сигнализация

- Осигуряване на ръчно задействане на системата при пожар

- Осигуряване на време за евакуация на обслужващ персонал

- Осигуряване на ръчна блокировка при лъжливи сигнали за пожар

Съобразно изискванията на проектната документация, за помещенията да се предвидят димно-оптични пожароизвестители, реагиращи на дим в ранна фаза на пожара и не съдържащи радиоактивен източник.  В „сървърно помещение“ димно-оптичните и термични пожароизвестители, разположени в окачен таван, на окачен таван и в двоен под да са дублирани и групирани в зони с цел намаляване риска от фалшиви сработвания и погрешно подаване на сигнал към бутилките за пожарогасене.

Да се предвиди аспирационна система за „сървърно помещение“. Система да се състои от тръбна мрежа с аспирационни устройства, които чрез непрекъснато засмукване през серия от отвори да насочват въздуха от помещението към прецизен високочувствителен детектор. Към всички известители, монтирани в окачен таван, да се предвидят изнесени индикатори с пряка видимост.

Ръчните адресируеми известители да се монтират по пътя на евакуацията, на височина 140 cm от готов под.  На същата височина да бъдат монтирани и бутоните за стартиране и блокиране на гасенето, съответно в жълт и син цвят.

За общо оповестяване на персонала в случай на пожар да се предвидят пожарни светлинни и акустични сигнализатори.

Пожарогасителната инсталация да използва  газ 50% Аргон + 50% Азот. Всички компоненти на инсталацията да са тествани в съответствие с изискванията на ЕN12094 и VdS. Гасителната инсталация да се  предвиди за обемно пожарогасене, за общия обем на помещението, двойния под и окачения таван.

Гасителният агент да отговаря на следните изисквания:

- Да няма вредни въздействия върху обслужващия персонал

- Да не оказва вредно въздействие на електронното оборудване

- Да няма вредно действие върху озоновия слой на земята

Пожароизвестителната система да осъществява връзка и обмен на информация със системите в обекта, съгласно изискванията на проектната документация, с цел да се управляват отделни компоненти и/или извеждат статуси за състояния. Информацията за тези състояния да се извежда при денонощната охрана на обекта, чрез отдалечен панел на пожароизвестителната система. Според важността на събитието и времето за реакция,  тези състояния да се показват като аларми или технически аларми. Всички връзки с другите системи да се изпълнят според  блоковата схема за управления в проекта за пожароизвестяване.

Три сигнала за основните състояния на алармената система против проникване  (arm, disarm, alarm) да се приемат и препредават към отдалечения панел на пожароизвестителната система. Да се осъществи следене на работното състояние на климатичните машини и изпращането на незабавна техническа аларма, визуализирана при охраната, в случай на отказ на някоя от тях. При настъпване на пожарно събитие и с цел пълна ефективност на гасенето, пожарната централа да изпраща сигнал за затваряне до всичките клапи, имащи връзка със сървърното помещение. При пожарно събитие пожароизвестителната централа посредством специален модул за гасене да подава сигнал към оперативната верига на активатора на бутилките с газ.

За помещението за заряд на батерии да се предвиди газсигнализираща централа предназначена за сигнализиране и контрол на гранични концентрации на взривоопасни или токсични газове и изпарения. Централата да работи в комбинация с газов сензор за водород разположен в контролираната зона, посредством, който се извършва измерване на газовата концентрация. Микроконтролер постоянно да сканира данните по линията и превключва съответните индикации и крайни устройства. Известяването за повишаване на газовата концентрация да е разделено на две нива – „опасност“ и „аларма“. И двата сигнала да се приемат от модул на пожароизвестителната централа. При сигнал „опасност“ да се известява охраната чрез отдалечения панел на пожароизвестителната централа. При сигнал „аларма“ да се прекъсва заряда на батериите и да се предвиди автоматично задействане на вентилацията в помещението, чрез управляващ модул на пожароизвестителната централа.

Да се осигури системата за детекция на вода, която съобразно изискванията на проектната документация, да подава сигнал в пожароизвестителната централа. Изпълнителят следва да разположи съответните детектори в двоен под на помещение „Сървър“ . Системата следва да осигурява постоянно наблюдение за наличие на вода и влага, 24 часа в денонощието / 7 дни в седмицата. Системата трябва да е снабдена с допълнителна акумулаторна батерия, която осигурява възможност за резервирано захранване до 24 часа, в случай на отпадане на основното захранване. Контролният панел на системата да отговаря на следните минимални изисквания – поддръжка на 2 зони, спомагателни алармени контакти,  наблюдаеми алармени изходи, наблюдение на линиите за прекъсване или късо съединение, лесен контрол,  зонови повторяеми контакти,  ярки двуцветни LED диоди, диагностични LED диоди,  заключваема кутия.

При възникване на теч и попадане на вода в детектора, cистемата да подава звуков и светлинен сигнал, а на контролния панел да се визуализира в коя зона е детектирана вода. Към всяка от линиите да се свърже светлинен известител "Water Alarm", който да се монтира на стената, за по-бързо откриване на активираната линия. Системата да подава сигнал „Аларма“ и към пожароизвестителната централа, съобразно изискванията на проектната документация.

Част структурна кабелна система

Да се изгради структурна кабелна система, съобразно изискванията на проектната документация, така, че да позволява използване на съществуващите ресурси, да е лесно разширяема, с възможност за надграждане и да осигурява висока надеждност. Системите да се изграждат така, че да осигуряват максималната отказоустойчивост, минимално време за престой (при отстраняване на проблеми) и просто обслужване. Да бъде в строго съответствие с българските и международни стандарти. Решението де е съобразено с наложените от световните лидери в производството на компоненти за СКС, технологични решения. Системата да позволява лесно реконфигуриране, настройка, оптимизиране на използваните приложения, както и свързване с подобни системи. Да позволява разширяемост и защита на инвестициите. Пасивното оборудване да отговаря на съвременните изисквания и световни тенденции по отношение стандарти, управляемост, гъвкавост и отвореност, така че евентуални промени да могат да стават без загуба на досегашните и при минимални нови инвестиции. Да позволява мобилност на част от компонентите и предложеното оборудване.

Спецификацията да включва: описание, технически изисквания и параметри на компонентите за изграждане на СКС.

Да се предвидят:

- Оптични кабели за вертикалната кабелна система;

- Медни четиричифтови екранирани кабели за вертикалната и хоризонтална кабелна система;

- Двупортови телекомуникационни розетки;

- Комуникационни шкафове;

- Разпределителни панели за медни конектори;

- Оптични разпределителни панели;

- Екранирани конектори RJ45, Cat.6А;

- Аксесоари;

- Тестване и сертифициране на СКС;

- Екзекутивна документация и гаранции;

- Структурната кабелна система да се изгради, тества и сертифицира в съответствие с изискванията на международните стандарти, изискванията на съответния производител, на държавните и местни правилници и норми. Същата да покрива изискванията за преносна среда category 6А/Class Ea :2002 – съгласно цитираните по-долу международни стандарти.

- Стандарти ISO/IEC и EN

- ISO/IEC 11801 Ed. 2.0– Information technology. Generic cabling for customer premises.

- IEC 61156 series: - Multi core and symmetrical pair/quad cables for digital communications.

- IEC 61935-1:2000 – Generic specification for the testing of generic cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 1: Installed cabling

- IEC 61935-1 – Amendment to IEC 61935-1 ADIS

- IEC 61935-2: CDV, Generic specification for the testing of balanced communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801 – Part 2: Patch cord and work area cabling

- ISO/IEC 14763-1, Information technology – Implementation and operation of customer premises cabling – Part 1: Administration

- ISO/IEC 61000-2-2 – Electromagnetic compatibility (EMC).

- ISO/IEC 61000-5-2 – Electromagnetic compatibility (EMC) Part 5, Section2: Earthing and bonding.

- IEC 60793 – Optical fibers, Measurement methods and test procedures, Product specification.

- IEC 60874-19 – Connectors for optical fibers and cables.

- Стандарти EN:

- EN 50173-1:2007 - Information technology - Generic cabling systems - Part 1: General requirements and office areas - Ref: ISO/IEC 11801:2002 Ed. 2

- EN 50174-1 – Information technology – Cabling installation, Specification and quality assurance

- EN 50174-2 - Information technology – Installation planning and practices inside buildings

- EN 50167: Horizontal Floor Wiring Cables with a common overall screen for use in digital communication.

- EN 50168: Work Area Wiring Cables with a common overall screen for use in digital communication.

- EN 50169: Backbone Cables, Riser and Campus, with a common overall screen for use in digital communication.

- EN 50310:2000, “Application of equipotent bonding and earthing in buildings with information technology equipment”

- За подобряване на характеристиките за електро-магнитна съвместимост (ЕМС) да се спазват изискванията на европейската директива 89/336/ЕЕС, като се предвиждат пасивни компоненти с препоръчаната на европейския пазар маркировка "СЕ".

Да се прилагат изискванията от спецификациите там, където са по-строги от приложимите правилници, правила, норми и разпоредби.

Изпълнителя следва да спазва всички гореспоменати стандарти и норми по време на инсталацията, както и всички специфични монтажни процедури. Структурната кабелна система следва да се тества и сертифицира, като тези документи, както и екзекутивният проект, ще са неразривна част от документацията за приемно-предавателния акт на обекта.

Структурната кабелна система следва да се изгради на принципа топология тип “звезда”. Главният комуникационен център да се предвиди на първи етаж в помещение „Сървър“. В него да се монтира основния сграден дистрибутор, 41U 600/1200 осигуряващ терминирането на опорната оптична и медна мрежа на сградата. До всеки етажен шкаф да се положат по един оптичен кабел с 12 оптични влакна тип OM3  и един кабел тип F/UTP cat. 6А. Освен към етажните шкафове от основния сграден дистрибутор да се предвиди свързаност и до шкаф в помещението за външни връзки като за целта се използват един оптичен кабел с 24 влакна тип OM3, един кабел с 24 влакна тип OS1 и един кабел тип F/UTP категория 6А.

Етажните комуникационни шкафове са съществуващи и запазват местата си. Във всеки етажен шкаф на комбиниран ODF/ пач панел да се терминират оптичния и F/UTP cat. 6А кабел от главния сграден дистрибутор. Структурната кабелна система да се изгради с нови компоненти от реномиран производител, притежаващ сертификат за качество ISO 9001. Всички компоненти на системата да са категория 6А, позволяващи изграждане на система използваща протокол за 10Gb връзка (IEEE 802.3an). Всички компоненти да носят фирмения знак и/или лого на производителя. Приема се гаранционен сертификат само от един производител и същият покрива качеството на материалите и вложения труд. Не се допускат смесени решения, базирани на компоненти от два или повече производителя. Всички останали компоненти – комуникационни шкафове и аксесоари да са от производители, притежаващи сертификати за качество ISO 9001. Материалите заложени в проекта да отговарят на БДС и/или EN противопожарни изисквания.

В комуникационните шкафове в помещение „Сървър“ да се монтира основното активно оборудване на НСИ. Всички предни и задни врати на шкафовете да са с минимум 80% перфорация. Освен активното оборудване там където е необходимо да се монтират и аранжиращи панели за обиране и подреждане на излишъците от свързващите кабели. Всички шкафове да са комплектовани със заземителна шина, към която се заземяват с гъвкави медни проводници всички разпределителни панели и подвижни части.

Хоризонталните връзки да се изградят с медни кабели - 4 бр. усукана двойка, категория 6А, тип F/UTP. Кабелите да са екранирани, 100 ohm и тествани за трансмисии до 500MHz. Външната изолация на кабела да е LSОH – безхалогенна и да отговаря на стандарта IEC 61034 за образуване на газ халогенни киселини и вредни газове и не подържа горенето като отговаря на стандарт за негоримост IEC 60332-1. Върху външната си обвивка кабелът да има фабрично нанесени следните идентификационни данни: име на производителя, шифър, клас на характеристики (категория), клас на безопасност,  материал на обвивката и номер на производствената партида.

Част система за електрозахранване

Да се извърши модернизация на системата за електрозахранване към центъра за данни, съобразно осигурената проектна документация, чрез което да се постигне висока степен на отказоустойчивост, непрекъснатост на работата и възможност за провеждане на ремонти без да се налага цялостно или частично прекъсване подаването на захранване към оборудването.

Модернизацията на сървърните помещения да включва изграждане на нови разпределителни табла съгласно изискванията представени в проектната документация, изграждане на шинопроводни системи монтирани над комуникационните шкафове, основни и байпасни линии, и подвързването им за осигуряване на двустранно захранване за оборудването в комуникационните шкафове. Всички предвидени нови електрически табла да бъдат изработени съгласно БДС ЕN60439-1. Захранването на центъра за данни да бъде изцяло резервирано от наличен дизел генератор. Реновираната система за климатизация следва да бъде захранена от дизел генератора без осигуряване на аварийно захранване от наличните UPS устройства. В изчислителната зала да се предвидят две нови електрически табла, за линии на захранване А и Б. Всяко от тези табла да получава захранване по кабелни линии - от UPS за основно захранване и отделно за байпас, който може се включва ръчно при необходимост от ремонти. Да се използват наличните UPS устройства като схемата им на свързване да се определи съобразно представените в проектната документация изчислителни товари и изисквания.

Предвидените в проектната документация мерки при повреда, в която и да е от линиите на захранване като цяло или при повреда в даден захранващ блок, включват автоматично преминаване на оборудването към пълно захранване от другата линия. При нормален режим на работа товарите на изчислителната зала са разпределени по равно между линия А и Б, но при изпълнението Изпълнителя следва да осигури възможност за пълно захранване на оборудването, през която и да е от тези линии. В случай на централно прекъсване на захранването, изчислителната зала да бъде захранена изцяло посредством UPS в линия А до задействане на наличния дизел генератор, който ще възстанови захранването на линии А и Б.

Всеки комуникационен шкаф да получава захранване от шините за линия А и за линия Б отделно, посредством комутационни кутии за връзка към шините с вграден предпазител 32А и трифазен контакт европейски стандарт в изхода. Да се осигурят трифазни PDU устройства отделно за линия А и линия Б с вградени измервателни прибори за ток, напрежение, фактор на мощността и мощност. Данните от измервателните прибори на PDU устройствата се предоставят посредством TCP/IP протокол като също така да бъде предвиден Gateway контролер, който да разполага с вграден webpage, да може да изпраща аларми (по Email / SNMP) и да поддръжа SNMP, и ModBUS протоколи за комуникация.

Шинопроводната система да бъде укрепена към самите комуникационни шкафове чрез специализирани метални стойки. Шините да бъдат оразмерени за ток до 160 А и да бъдат монтирани на изолационни подложки в общ заземен метален корпус, който да осигурява защита от директен и индиректен допир до тоководещите части. Присъединяването на кабелните връзки от разпределителните табла към шинопроводите да се предвиди чрез специализирани метални кутии, осигуряващи надеждна връзка между кабелите и шините и осигуряващи защита от директен и индиректен допир до шините. За помещенията, за които се предвижда монтаж на двоен под, контактите за общи нужди да се поставят в подови кутии. Всички кабели следва да се полагат в посочените трасета от неръждаема телена скара укрепена със съответните конзоли и Т-образни носачи или в неразпространяващи горенето тръби и кабелни канали от стабилизирана пластмаса. Предвидените телени кабелни скари трябва да бъдат сертифицирани за целите на потенциалното изравняване и заземление, което премахва необходимостта да бъдат свързвани с допълнителни кабелни връзки. Във всички скари да се предвиди минимум 50% резервно пространство, за да може в последствие да се полагат допълнителни силови и комуникационни кабели. В случай на повишена концентрация на водород да се осигури автоматично преустановяване заряда на батериите, поместени в батерийното помещение и свързани към наличните 2 бр. UPS-и.

За минимизиране на времето, в което оборудването в изчислителната зала не функционира, следва да се вземат мерки за временно захранване и заземяване на комуникационните шкафове и системата за климатизация при преместване на оборудването от помещение в помещение за извършване на ремонтните дейности.

Изпълнителят да предвиди маркиране на всички кабели от двете страни. След приключване на работите по модернизация на центъра да се предвиди измерване на контур фаза-нула от акредитиран орган за контрол за съответствие с действащата нормативна уредба. Да се предвиди измерване на изолационното съпротивление на захранващите кабели като резултатите от всички измервания се протоколират и се предават на Възложителя при приключване на дейностите по модернизация на изчислителния център.

Да се предвиди подмяна на осветителната инсталация и осветителните тела, съобразно изискванията представени в проектната документация. След извършване на дейностите по модернизация на изчислителния център осветлението следва да отговаря на българските държавни стандарти за вътрешно осветление БДС EN 12464-1:2004 „Светлина и осветление. Осветление на работни места. Част 1: Работни места на закрито”. Включването и изключването на осветителните тела в помещенията ще се осъществи от ел. ключове, съобразно изискванията представени в проектната документация. Изпълнението на осветителната инсталация да се извърши в гофрирани PVC тръби, неразпространяващи горенето, над окачен таван или по телени кабелни скари. Евакуационното осветление да се базира на луминесцентни лампи с акумулаторно захранване с насочващи стрелки "Изход", монтирани на подходящи места за осигуряване евакуирането на персонала при аварийни ситуации.

- Част заземителна инсталация

- Модернизацията на сървърните помещения включва подвързване на всички комуникационни шкафове в изчислителната зала към заземителна шина съобразно представените изисквания в проектната документация.

Да се предвиди измерване на преходното съпротивление към земя от акредитиран орган за контрол за съответствие с действащата нормативна уредба в точката на повторно заземяване на сградата, в електрическите табла, а също така и във всеки от новоинсталираните комуникационни шкафове в изчислителния център. За всяко измерване да бъде съставен съответния протокол, удостоверяващ стойността на измерването, която не трябва да надвишава 4 Ohm в нито една от посочените точки на измерване. В случай, че измерената стойност на преходното съпротивление към земя на повторния заземител на сградата е по-висока от зададената, следва да се извърши корекция, до достингане на посочената стойност.

ГЛАВА ІІІ

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Критерии за оценка на предложенията

Всяка оферта, отговаряща на изискванията на Възложителя за подбор и допустимост, се оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в крайното класиране. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „Икономически най-изгодна оферта" и в съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.

Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка на обективни критерии, като по този начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциалния изпълнител.

Допуснатите участници ще бъдат класирани по следните показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка (КО):

Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките от посочените по-долу основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в общата оценка по следната формула:

- КО = (Ах40%) + (Бх60%)

- Предлагана цена (цена за изпълнение на поръчката) - определя се по следната формула:

- А = (Цmin/Цуч)х100,

Където:

А е финансовия показател на участника;

Ц уч е предложената цена за изпълнение на поръчката от участника;

Ц min е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката.

Максималната оценка по този показател е 100 точки. Участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от прогнозната се отстранява от участие.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 40%.

ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка за аритметични грешки в приложените стойности, тъй като за сключване на договор ще се приема предложената цена в образеца на ценовото предложение. Всички суми следва да бъдат закръглени до втория знак след запетаята.

Резултатите на всеки участник по показател „А“ ще с бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

- Б е техническо предложение - техническите подпоказатели отчитат качеството на техническото предложение по отношение на организация на работа, качеството на крайния продукт, техническо изпълнение предмета на поръчката. Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка е 60% и се определя по следната формула: Б=Б1+Б2, където:

Б1 - „Технологична последователност на дейностите по модернизация” - с максимална стойност от 70 точки.

Б2 - „Управление на риска" - с максимална стойност от 30 точки.

Поставянето на точки съответно за Б1 и Б2 е съгласно строго разписани правила и хипотези, които са подробно разписани и указани в Методиката за оценка.

Показател Б - „Техническо предложение”, което се състои от следните подпоказатели с точно определени наименования и дефинирано, така и изисквано съдържание за тях, а именно:

Б1 - „Технологична последователност на дейностите по модернизацията”;

В тази част от офертата, всеки Участник задължително следва да опише последователността, взаимообвързаността и продължителността на предвидените от него дейности за изпълнение на обществената поръчка, в зависимост от избрания от него подход. Посоченото описание следва да бъде изготвено в съответствие с изискванията на закона, както и с изискванията на Възложителя, посочени в указанията за подготовка на оферта, техническата спецификация и инвестиционните проекти. В тази връзка, всяко Техническо предложение в тази част, е необходимо да съдържа задължително следните елементи:

А. Обяснителна записка, включваща:

  - Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

  - Описание на видовете дейности по модернизация и тяхната последователност на изпълнение; Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на обществената поръчка, включващи: подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на модернизацията, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други необходими дейности;

3. Организация и подход на изпълнение, с посочване на необходимите технически и човешки ресурси. Описание на видовете материали, които ще се използват при изпълнение на обществената поръчка;

Б. Линеен график, който да посочва продължителността на видовете дейности по модернизация, с приложена диаграма на работната ръка.

Участник, който представи Техническо предложение, което не отговаря на горепосочените изисквания, ще бъдат отстраняван от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Отстранява се и участник, представил Техническо предложение, в което е налице несъответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове дейности по модернизация в Обяснителната записка и представения Линеен график с приложена диаграма на работната ръка.

Б2 — „Управление на риска"

В Техническите си предложения участниците следва да разгледат следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

    - Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;

- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

- Риск от закъснение за окончателно приключване на дейностите по модернизация и предаване на обекта;

  - Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в процеса;

  - Риск от трудови злополуки, аварии и повреди в оборудване.

  - Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от спецификата му и/или непълноти и/или неточности в проектната документация.

  - Рискове от прекъсване на основните системи при тяхната миграция.

Техническото предложение на всеки един от участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове:

    - Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;

    - Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;

    - Мерки за преодоляване на риска.

Участник, който представи Техническо предложение, което не отговаря на горепосочените изисквания, ще бъде отстраняван от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Точките по този показател се разпределят, както следва: Б=Б1+Б2

| Показател |  |  | Точки |
| --- | --- | --- | --- |
| Б1 | Б1 - „Технологична последователност на дейностите по модернизацията” | В съответната част на Техническото предложение се съдържа разписан всеки един от задължителните елементи, необходим за извършване на оценката по настоящия подпоказател и същевременно е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът подробно е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката; - Участникът ясно и подробно е посочил в Обяснителната записка от Техническото си предложение видовете дейности и последователността на тяхното изпълнение, като допълнително е посочил връзката им с предвидените за използване технически и човешки ресурси; - Участникът ясно и подробно е посочил в Обяснителната записка от Техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката; | 70 |
|  |  | В съответната част на Техническото предложение се съдържа разписан всеки един от задължителните елементи, необходим за извършване на оценката по настоящия подпоказател, но същевременно е в сила едно от следните обстоятелства: - Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но го е направил само общо, а не подробно; - Участникът е посочил в Обяснителната записка от Техническото си предложение видовете дейности, но последователността на изпълнението им и тяхната взаимообвързаност не е подробно описана, а само е маркирана за някои или за всички модернизации, без да е описана подробно; - Участникът само е изброил в Обяснителната записка от техническото си предложение видовете материали, които ще използва за изпълнението на поръчката; - Участникът е посочил в Обяснителната записка от Техническото си предложение видовете дейности и последователността на тяхното изпълнение, но не е посочил допълнително връзката им с предвидените за използване технически и човешки ресурси; При наличие на едно от посочените обстоятелства, на офертата на съответния участник по този подпоказател, се присъждат: | 50 |
|  |  | При наличие на две от посочените обстоятелства, на офертата на съответния участник по този подпоказател, се присъждат: | 30 |
|  |  | При наличие на три посочени обстоятелства, на офертата на съответния участник по този подпоказател, се присъждат: | 10 |
|  |  | При наличие и на четирите посочени обстоятелства, на офертата на съответния участник по този подпоказател, се присъждат: | 1 |
|  | Б2- Управление на риска | В Техническото предложение на съответния участник в процедурата се включва описание на всеки един от посочените рискове с необходимото задължително съдържание, като е в сила и всяко едно от следните обстоятелства: - Участникът е разгледал подробно всички посочени рискове при изпълнение на поръчката, със задължителното им съдържание за всеки един риск; - Посочен е обхвата и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка, предложени са от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на риска (в приложимите случаи) и съответно конкретни дейности по отстраняване на последиците от настъпилия риск; - Предложените от Участника рискове са ясно разграничени един от друг, свързани са конкретно с начина на работа и сроковете, предлагани от Участника. | 30 |
|  |  | В Техническото предложение на съответния участник в процедурата се включва описание на всеки един от посочените рискове с необходимото задължително съдържание, като е в сила едно от следните обстоятелства: - Направено е общо описание на обхвата и степента на въздействие на един или повече от посочените рискове върху изпълнението на обществената поръчка; - Направено е общо описание на мерките за недопускане/предотвратяване на един или повече от посочените рискове, съответно схематична (обща) обосновка за невъзможността да се предприемат подобни мерки в конкретния случай; - Направено е общо описание на мерките за преодоляване на един или повече от посочените рискове. При наличие на едно от посочените обстоятелства, на офертата на съответния участник по този подпоказател, се присъждат: | 20 |
|  |  | При наличие на две от посочените обстоятелства, на офертата на съответния участник по този подпоказател, се присъждат: | 10 |
|  |  | При наличие и на трите посочени обстоятелства, на офертата на съответния участник по този подпоказател, се присъждат: | 1 |

За целите на настоящата методика, използваните в този раздел определения следва да се тълкуват, както следва:

* „Ясно" - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния етап и вид дейност по начин, по който съшият да бъде индивидуализиран сред останалите предвидени етапи/съответно останалите предвидени видове дейности;

** „Подробно/Конкретно" - описанието, което освен, че съдържа отделни етапи и видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, технологията или други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;

***„Общо" - позоваване на общоизвестни методи, термини и технологични процеси и други, без същите да са описани като поредица от действия, водещи до целения резултат.

Крайно класиране на Участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че офертата не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

ГЛАВА ІV

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

ОБРАЗЕЦ №1

ОФЕРТА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА

Настоящата оферта e подадена от:

/наименование на участника/

ЕИК .....................................

и подписана от:

/три имена/

в качеството му/им  на

/длъжност/

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Адрес...............................................................................................................................

/пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./

Телефон №: .....................................................

факс №:............................................................

e-mail:	.

2. Лице за контакти.................	....................................

Длъжност:…………………………………………………..

Лична карта №............................,издадена на.........................от.........................

телефон / факс:	………………………

3. Обслужваща банка:……………………………………

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката…	………………..

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде определен за изпълнител на поръчката:

IBAN……………………………………………BIC……………………………………………

Титуляр на сметката………………………

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме, и че представяме оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”.

2.	Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата.

3.	Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена.

- Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието.

- Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни от датата на внасяне на офертата ни и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

- Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

- Ще представим списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан вид.

Дата …………….                                                      Име ...................

(подпис, печат)

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за създаване на обединение.

ОБРАЗЕЦ №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

ЗА УЧАСТНИКА

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

1. Наименование на фирма или име на участника:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Седалище и адрес на управление:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

телефон:____________________			факс:__________________________

e- mail______________________

3. Лице за контакти:

Име: _________________________________________________________________________

Длъжност_____________________________________________________________________

Адрес________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Телефон________________________ 			 факс: _________________________

Обслужваща банка: _____________________

Клон _________________________________

№ на сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията

IBAN___________________________________________ BIC__________________________

титуляр на сметката

___________________________________________________________________________

ЕИК: __________________________

[дата]					ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та......................................................................, ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ........................................ г. от ...............................,  в качеството си на .......................................................... на ........................................  (управител, изпълнителен директор, друго)  (изписва се фирмата и правноорганизационната й форма)      с       ЕИК .........................., със седалище ........................ и адрес на управление ...................................., тел./факс ...................................., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм (ненужното се изтрива), за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

3. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Представляваното от мен лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

5. Участникът, който представлявам:

а.	Не е обявен в несъстоятелност;

б.	Не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

в. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

г. Не се намира в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

С настоящата посочвам и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

1……………………….

2……………………….

3……………………….

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

.....................2016 г.						Подпис и печат: ............................

ОБРАЗЕЦ №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/та......................................................................, ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ........................................ г. от ...............................,  в качеството си на .......................................................... на ..................................................  (управител, изпълнителен директор, друго)  (изписва се фирмата и правноорганизационната й форма)      с       ЕИК .........................., със седалище ....................... и адрес на управление ...................................., тел./факс ...................................., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм свързан с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП , както и не са налице обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

.....................2016 г.						Подпис и печат............................

ОБРАЗЕЦ №5

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за участието или неучастието на подизпълнители

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/...............................................................,  с лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в качеството ми на ........................................................ на ............................................................................... -	 (посочете длъжността) 				(посочете фирмата на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът ........................................................................................................

(посочете фирмата на участника),

когото представлявам:

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите),

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата;

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителят са следните: …….……………………………………………………………………………………………

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

........................2016г.                 			Декларатор: ...........................

(подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ №6

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

Декларация, съдържаща списък на реализираните строителства и дейности, изпълнени през последните пет години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, съгласно чл. 51 от ЗОП

Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ...............................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”, открита с Решение № …………………… на Сергей Цветарски – председател на НСИ

ДЕКЛАРИРАМ, че:

В периода от 2011 г. до момента (считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите), представляваният от мен участник е изпълнил следните строителства и дейности, които са идентични/сходни с предмета на обществената поръчка:

| Година/ № по ред | Описание на услугата | Възложител | Период на изпълнение | Стойност /в лв./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2011 г. |  |
| 2012 г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2012 г. |  |
| 2013 г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2013 г. |  |
| 2014 г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2014 г. |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Всичко за 2015 г. |  |
|  |  |  | Общо за периода |  |

Дата:.......................2016 г.     		            Декларатор:……………………………

Когато участникът в процедурата е обединение, настоящият документ се попълва и представя само за участника, чрез когото обединението доказва съответствието си с поставените минимални изисквания за подбор.

ОБРАЗЕЦ №7

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: НСИ

Адрес: ул. Панайот Волов №2

гр. София 1038

Република България

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение № …………………….. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”.

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ……………………………… ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по процедурата].

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: ………………………………….. )

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите;

б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба или е подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от …………. часа на …………..г. [посочва се датата и часа на крайния срок за представяне на офертите].

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум ……………. календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано).

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

ОБРАЗЕЦ №8

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки

- за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)

на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам /не приемам (ненужното се зачертава ) условията в него.

г.                 				Декларатор:

(дата на подписване)                                                                           (подпис, печат)

ОБРАЗЕЦ №9

- ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

ОТ:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с настоящата документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт” предлагаме да изпълним поръчката съгласно техническите изисквания, неразделна част от документацията за участие при следните условия:

- Срок за изпълнение на поръчката: …………………………... /не по-късно от 6 (шест)/ месеца от датата на подписване на договора.

- Техническо предложение

Предоставяме техническото предложение за модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(Посочва се техническо предложение съобразно критериите за оценка на офертата и заложените от Възложителя изисквания в техническото задание)

Декларираме, че предлаганото оборудване е сертифицирано и покрива изискванията в съответствие с международните и европейски стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност.

Декларираме, че времето за реакция е максимум 4 часа и времето за отстраняване на проблем е до 7 работни дни в срока на гаранционната поддръжка на оборудването.

Тази оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни от крайния срок за приемане на офертите в процедурата и ще остане обвързваща за нас до изтичане на този срок. До подготвяне на официален договор, тази оферта, наред с известието от Ваша страна за възлагане на обществена поръчка ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Към техническото предложение прилагаме технически брошури от производителя, които потвърждават предложените от нас характеристики

- Гаранционен срок на системата за пожароизвестяване:	 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на системата за пожарогасене:		 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на алармена система против проникване:	 .......................................... (словом) месеца			/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на системата за детекция на вода	:	 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на системата за видеонаблюдение:	 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на структурна кабелна система:		 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на система за климатизация:		 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на строително монтажни работи:		.......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 60 мес./

[дата]

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

ОБРАЗЕЦ №10

ДОГОВОР

№ РД………….......

Днес, ................. 2016 г. в гр. София, между:

1. НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ, гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2, БУЛСТАТ 000695146, представляван от Сергей Цветарски – председател, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

2. .............................................................., регистриран по ФД №....…......../…….........г. на .......................……...... съд, ЕИК ........................................, със седалище и адрес на управление: гр. ……......…..............., ул. .....…........……............... №...….., вх. ………, ет. …….. телефон …………....................., факс ……......................, представлявано от ............……………………..............……………................., на длъжност ……………………………, наричан накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание чл. 41, ал. 1 от Законa за обществените поръчки и Решение № ……………/……….. 2016 г. на председателя на Националния статистически институт за определяне на изпълнител, след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително-монтажни работи и дейности по модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”, открита с Решение № ....................../.................. 2016 г.,  се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава в съответствие с клаузите на договора да извърши срещу заплащане строително-монтажни работи с цел модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт, която включва следните дейности:

  - извършване на всички необходимите строително-монтажни работи по модернизация на помещенията и преместване на наличното оборудване;

  - изграждане на системи за отопление, вентилация и климатизация;

  - изграждане на система за контрол на достъпа;

  - изграждане на алармена система против проникване;

  - изграждане на система за видеонаблюдение;

  - изграждане на система за пожароизвестяване, пожарогасене, газдетекция и система за детекция на вода;

  - изграждане на структурна кабелна система;

  - изграждане на система за електрозахранване и заземителна инсталация;

1.2. Всички дейности, включени в предмета на договора трябва да бъдат изпълнени съгласно изискванията, описани в Приложение № 1 „Техническа спецификация“ на Възложителя, проектите, предоставени от Възложителя и Приложение № 2 „Техническото предложение на Изпълнителя“, представляващи неразделна част от настоящия договор.

1.3. Всички дейности, предмет на договора включват и доставка на необходимото оборудване и всички материали за изпълнение, съгласно Приложение № 2 „Техническото предложение на Изпълнителя“.

II. СРОК, МЯСТО И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

2.1. Срокът за изпълнение на всички дейности в предмета на договора е до ………………. от датата на подписване на настоящия договор, съгласно Приложение № 2 „Техническото предложение на Изпълнителя“.

2.2. Всички доставки, услуги и строително-монтажни работи се извършват на адреса на Възложителя – гр. София, 1038, ул. „Панайот Волов” № 2, НСИ – Централно управление. Доставеното оборудване трябва да бъде придружено с копие от сертификат за произход, гаранционни карти, технически брошури и маркировки.

2.3. Приемането на изпълнението на всички дейности с цел модернизация на сървърните помещения се удостоверява по реда, описан в настоящия договор, като в срока за изпълнение не се включват дните за оглед и проверка на изпълнението от Възложителя.

2.4. При възникване на обективни пречки за нормалното изпълнение на дейностите по договора, дължащи се на действия и/или бездействия на Възложителя, предизвикани от трети лица или случайни събития, за които Изпълнителят няма вина, предвидените срокове за изпълнение се удължават съответно със срока на забавяне.

ІІI. ЦЕНИ, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

3.1. За изпълнението предмета на настоящия договор Възложителят дължи на Изпълнителя общо възнаграждение в размер на ........................... (с думи) лева без включен ДДС, съответно .................................. (с думи) лева с включен ДДС съгласно единичните цени посочени в Приложение № 3 към договора – Ценово предложение на Изпълнителя.

3.2. Възнаграждението по договора включва всички разходи на Изпълнителя за комплексното изпълнение на поръчката, в т.ч. данъци и такси, окончателно е и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор, освен при намаляване на договорените цени.

3.3. Възложителят заплаща възнаграждението, както следва:

- авансово плащане в размер на 50% от общо дължимата сума се заплаща в срок до 10 дни от датата на подписване на настоящия договор срещу издадена проформа фактура за аванс. Изпълнителят издава и предоставя на Възложителя оригиналната фактура за аванс в тридневен срок от получаване на авансовото плащане;

- окончателно плащане в размер до 100% от стойността на общото възнаграждение с приспаднато авансово плащане се заплащат в срок до 10 дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на изпълнението и срещу представена от Изпълнителя данъчна фактура.

3.4.  Всички плащания по договора се извършват в лева, чрез банков превод по сметка, посочена от Изпълнителя, както следва:

обслужваща банка: ……………………………………,

IBAN: ……………………………………,

BIC: ……………………………………

3.5. В случай, че за изпълнението на договора има сключени договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателното плащане след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда, предвиден в този договор.

3.6. Предходната клауза не се прилага, ако при приемането на работата Изпълнителят представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

IV. РЕД И НАЧИН ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

4.1. Приемането на всички извършени доставки, услуги и строително монтажни дейности по модернизиране на сървърните помещения се осъществява с подписан от двете страни приемо-предавателен протокол, след извършване на проверки и оглед от Възложителя. Протоколът се изготвя от Изпълнителя в два екземпляра и се подписва от упълномощените представители на двете страни.

4.2. В случай, че по изпълнението на доставката или услугите бъдат констатирани липси, явни несъответствия или недостатъци, те се отбелязват в приемо-предавателен протокол, а Изпълнителят е длъжен за своя сметка да достави липсващото оборудване или да поправи недостатъците. Срокът за отстраняване на констатираните липси, несъответствия и/или недостатъци се уговаря между страните. След отстраняване на липсите, несъответствията или недостатъците, се съставя нов приемо-предавателен протокол, който се подписва от упълномощените представители на двете страни.

4.4. В случай, че се приема работа, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, работата се приема в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя, като подизпълнителят подписва протокола за приемане на изпълнението.

4.5. При приемането на работата, Изпълнителят може да представи на Възложителя доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

4.6. Собствеността и рискът от погиване на доставеното оборудване преминава от Изпълнителя върху Възложителя от момента на подписване от двете страни на приемо-предавателния протокол за приемане на изпълнението.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. Изпълнителят има право:

5.1.1. при добросъвестно, навременно и професионално изпълнение на договора, да получи уговореното възнаграждение в размера, срока и при условията, посочени в настоящия договор.

5.1.2. да получи необходимото съдействие от Възложителя за изпълнение на задълженията му по този договор.

5.2. Изпълнителят e длъжен:

5.2.1. да изпълни всички доставки, услуги и строително-монтажни дейности по договора с грижата на добър търговец и в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него;

5.2.2. да сключи договор/и за подизпълнение с посочения/ите в офертата му подизпълнител/и при спазване разпоредбите на чл. 45а от ЗОП и в 3-дневен срок от сключване на настоящия договор, да предостави оригинален екземпляр от договорите за подизпълнение, на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2.3. да изгради системите като достави само ново и неупотребявано оборудване, което е сертифицирано и покрива изискванията в съответствие с международните и европейски стандарти за електромагнитно излъчване и безопасност и да използва материали, които отговарят на съответните нормативни изисквания и стандарти.

5.2.4. да предостави оборудването, включено в предмета на договора, със съответните инструкции за експлоатация от производителя, на български или  английски език;

5.2.5. през времетраенето на гаранционния срок, да отстранява за своя сметка всякакви несъответствия и дефекти на системите, за които е уведомен от Възложителя, съгласно клаузите на договора и приложенията към него.

5.2.6. да не предоставя документи и информация относно изпълнението на поръчката, на трети лица, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнението на задълженията му по настоящия договор. Това задължение важи и за неговите служители и подизпълнители;

5.2.7. да уведоми Възложителя за открито за него производство по ликвидация или за обявяване в несъстоятелност, в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното събитие;

5.3. Изпълнителят носи отговорност за действията на своите служители и подизпълнители (в случай, че използва такива), като за свои.

5.4. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на Възложителя и на трети лица в резултат на действия или бездействия на негови служители и подизпълнители (в случай, че използва такива), при или по повод изпълнението на договора.

5.5. Изпълнителят отговаря за всички вреди за околната среда, причинени при изпълнението на договора, в резултат на действия или бездействия на негови служители и/или подизпълнители (в случай, че използва такива).

5.6. При сключването на този договор Изпълнителят представя на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три на сто) от стойността на поръчката без ДДС, под формата на ....................................... (парична сума или банкова гаранция), възлизаща на …………………(………………………………словом) лева  със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора.

5.6.1. В случай че банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, се обяви в несъстоятелност или изпадне в неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, съгласувана с Възложителя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

6.1. Възложителят има право:

6.1.1. да получи изпълнение в съответствие с приложимото законодателство, клаузите на договора и приложенията към него;

6.1.2. да извърши проверка относно качеството, количествата и техническите параметри на доставеното оборудване и изградените системи. Възложителят има право да откаже приемането на изпълнението, в случай че то не съответства на уговореното в договора и приложенията към него;

6.1.3. да прави рекламации при установяване на некачествено изпълнение по време на гаранционния срок и да изисква допълнително отстраняване на неизправностите за сметка на Изпълнителя;

6.1.4. да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение, в случаите на неизпълнение клаузите на договора от страна на Изпълнителя, уредени в настоящия договор и да получи неустойката в размера, определен в този договор;

6.1.5. да изисква от Изпълнителя да сключи и да предостави договори за подизпълнение, с подизпълнителите, посочени в офертата (когато е приложимо).

6.2. Възложителят е длъжен:

6.2.1. при добросъвестно, навременно и професионално изпълнение на договора, да заплати на Изпълнителя договорената цена в размера, срока и при условията на настоящия договор;

6.2.2. да не разпространява под каквато и да е форма предоставената му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава, в представената от него оферта;

6.2.3. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за добросъвестно и точно изпълнение на договора;

6.2.4. при срочно и качествено изпълнение на задълженията на Изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване приемо-предавателен протокол по т. 4.1., а в хипотезата по т.4.3 – съответно от датата на подписване протокола за приемане на отстраняване на недостатъците в изпълнението, Възложителят е длъжен:

а) да възстанови 100% (сто процента) от гаранцията за изпълнение, в случаите, когато тя е парична сума, внесена по банковата сметка на НСИ, или

б) да върне на Изпълнителя оригиналната банкова гаранция за изпълнение, в случаите когато Изпълнителят е дал банкова гаранция за изпълнение на договора, и в двата случая без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него (или са били на негово разположение).

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

7.1. Гаранционните срокове за изградените по договора системи се определят в съответствие с Техническото предложение на Изпълнителя и са както следва:

- Гаранционен срок на системата за пожароизвестяване	 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на системата за пожарогасене		 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на алармена система против проникване	 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на системата за детекция на вода		 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на системата за видеонаблюдение	 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на структурна кабелна система		 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на система за климатизация		 .......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 24 мес./

- Гаранционен срок на строително монтажни работи		.......................................... (словом) месеца							/ не по-малко от 60 мес./

7.2. Всички срокове започват да текат от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за приемане на изпълнението.

7.3. Гаранционните задължения на Изпълнителя по отношение на доставеното оборудването се отнасят до задължението му да поправи (отстрани) несъответствия или недостатъци от всякакъв характер, вкл. фабрични дефекти, дефекти в материала, дефекти в изработката, механични дефекти, други недостатъци и/или повреди, освен ако същите са предизвикани от неправилно съхранение и/или експлоатация.

7.3. В случай, че в гаранционния срок се открият недостатъци и/или повреди, Възложителят отправя заявка до Изпълнителя за отстраняването им по факс, по пощата или по електронната поща за наличието и характера на повредата/ите.

7.4. Работата по отстраняване на повредата/несъответствието трябва да започне, както следва:

- време за реакция при заявка от възложителя до 4 (четири) часа;

- срок за подмяна на дефектирало оборудване и възстановяване на услугите – до 7 (седем) работни дни.

7.5. В случай, че Изпълнителят не отстрани недостатъците и/или повредите в договорения срок, Възложителят може да отстрани тези недостатъци и/или повреди за сметка на Изпълнителя.

7.6. Всички разходи за отстраняване на недостатъци и/или повреди по време на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.

7.7. След изтичане на гаранционния срок, страните подписват двустранен протокол, с който удостоверяват приключването на своите взаимоотношения във връзка с гаранционните задължения на Изпълнителя.

VIII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

8.1. В случай, че Изпълнителят не спази задълженията си в сроковете, предвидени в този договор, същият дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две десети от процента) от стойността на неизпълнената част, без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 (двадесет) процента от общото възнаграждение по договора.

8.2. В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение на Изпълнителя в размер на законната лихва върху просрочената сума от деня на забавата, но не повече от 20 (двадесет) процента от размера на общото възнаграждение по договора.

8.3. Плащането на неустойка не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.

8.4. Възложителят има право да задържи представената гаранция за изпълнение на договора в пълен размер в случаите, в които едностранно и предсрочно прекрати договора, поради пълно неизпълнение от страна на Изпълнителя, поради частично или пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя с повече от 30 дни, или поради откриване на производство за ликвидация или обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.

8.5. При забавено изпълнение на договора от Изпълнителя, Възложителят има право да задържи в пълен или частичен размер представената гаранция за изпълнение на договора или да извърши прихващане от стойността на дължимо плащане към Изпълнителя за покриване на дължимите от последния неустойки.

ІХ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

9.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила, а именно обстоятелства, включително от извънреден характер, възникнали след сключване на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

9.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

9.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 15 (петнадесет) дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

9.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на страните и на свързаните с тях насрещни задължения се спира. След отпадане на непреодолимата сила страните са длъжни да подновят изпълнението на договорните си задължения, като сроковете за изпълнение се увеличават съразмерно със срока на действие на непреодолимата сила.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно:

10.1. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 14-дневно писмено предизвестие от изправната страна;

10.2. от Възложителя с едномесечно писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения;

10.3. от Възложителя без предизвестие в случай на частично или пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя, продължило повече от 20 дни;

10.4. от Възложителя с 14-дневно писмено предизвестие при открито производство за ликвидация или за обявяване в несъстоятелност на Изпълнителя.

XІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. Изменение на сключения договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и с допълнително писмено споразумение между страните, което става неразделна част от настоящия договор.

11.2. Всички съобщения, предизвестия или нареждания, свързани с изпълнението на този договор, са валидни, когато са направени от страните в писмен вид по пощенски път (с обратна разписка), по факс или по електронен път, или предадени чрез куриер срещу подпис от приемащата страна, като сроковете текат от получаването им. Съобщения или уведомления, получени в неработен ден, ще се считат за получени на следващия работен ден.

11.2.1 Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресна или друга регистрация, както и на лицата, упълномощени да подписват необходимите документи във връзка с изпълнение на договора.

11.2.2. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

11.4. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, се решават по пътя на преговорите, а при липса на съгласие – от компетентния съд в Република България.

11.5. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.

11.6. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.7. Страните определят свои служители, които имат право да подписват необходимите документи във връзка с изпълнението на договора, както следва:

За Възложителя: ……………………………… - ……………………, тел. …………………, електронна поща: ……………………………………………………….. За Изпълнителя: ………………… - ……………………, тел. …………………, електронна поща: …………………………………………………………………………….

11.8. Неразделна част от този договор са следните приложения:

- Приложение № 1 – Техническо задание на Възложителя;

- Приложение № 2 – Техническо предложение на Изпълнителя;

- Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ………………			ИЗПЪЛНИТЕЛ: ………………..

(Сергей Цветарски)				(………………………)

Съгласували:

Д. Янчева - заместник-председател на НСИ ……………..

Цв. Нанов - главен секретар ………………

Ю. Стаменов - директор на дирекция ИСИ …………….

А. Фасулкова - началник на отдел ФСД ………………

Г. Кунчева - началник на отдел ПД ………………….

приложение към проекта на договор

- БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Известени сме, че нашият Клиент ………………………………………………… [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу Изпълнител, с Ваше Решение № ………………/………..2016 г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”, открита с  Решение № …………/…………2016 г. на Сергей Цветарски – председател на НСИ.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, Изпълнителят следва, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да Ви представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на (словом: ………………… ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно Обявлението по процедурата], за да гарантира предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

- Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общият размер на която не надвишава 		 (словом: 							) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия - в срок до ……………. след ……………………], до която дата, какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат, (БАНКА)

ОБРАЗЕЦ № 11

- ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

ДО:____________________________________________________________________

(наименование и адрес на възложителя)

ОТ:___________________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,

Булстат / ЕИК: ________________________,

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в откритата от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка и съгласно техническото ни предложение.

| No | Наименование | Единична цена лева, без ДДС | Брой | Обща цена, лева, без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Част СМР за модернизация на помещенията |  |  |  |
| 2 | Част ОВиК |  |  |  |
| 3 | Част технология за преместване на оборудването |  |  |  |
| 4 | - Част система за контрол на достъп |  |  |  |
| 5 | - Част алармена система против проникване |  |  |  |
| 6 | - Част система за видеонаблюдение |  |  |  |
| 7 | - Част система за пожароизвестяване, пожарогасене, газдетекция и система за детекция на вода |  |  |  |
| 8 | Част структурна кабелна система |  |  |  |
| 9 | - Част система за електрозахранване и заземителна инсталация |  |  |  |
| Обща стойност без ДДС: |  |  |  |  |
| ДДС 20% |  |  |  |  |
| Обща стойност с ДДС: |  |  |  |  |

2. Обща стойност за изпълнение на поръчката:  ..........................лв. без ДДС

/словом/ ................................................................................................................... лв. с ДДС

Декларираме, че сме съгласни с условията поставени от Възложителя и начина на плащане, /посочен в документацията за участие в обществената поръчка/.

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

Декларираме, че всички еднократни разходи, които биха могли да възникнат при доставката са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя.

Цените се посочват в български лева със закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

Евентуални грешки и/или неточности могат да доведат до отстраняването на участника от процедурата.

Предложените цени в настоящата ценова оферта са обвързващи за целия срок на изпълнение на поръчката.

[дата]					 ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3.

ОБРАЗЕЦ №12

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с техническия проект

Долуподписаният/та......................................................................, ЕГН....................., притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ........................................ г. от ...............................,  в качеството си на .......................................................... на ..................................................  (управител, изпълнителен директор, друго)  (изписва се фирмата и правноорганизационната й форма)      с       ЕИК .........................., със седалище ....................... и адрес на управление ...................................., тел./факс ...................................., участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизация на сървърните помещения на Национален статистически институт”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Запознат съм с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с техническия проект, при което изрично декларирам, че незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката и одобреният технически проект е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

.....................2016 г.						Подпис и печат............................